ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Списък на 201 язовира, изключени от одобрения списък по т. 2 от Решение № 495 на Министерския съвет от 13 юли 2018 г., допълнен с Решение № 698 на Министерския съвет от 
4 октомври 2018 г.

| № | № по обл. | Име на язовира | Местоположение | Собственик | Застрашаващ населено място и инфраструктура | Обем на водохра- нилището (куб.м) | Височина на стената (м.) | Констатирани неизправности, съгласно предоставената от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) информация при съставяне на списъка с язовири към РМС № 495/13.07.2018 г., допълнен с РМС № 498/04.10.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Област Благоевград - 478 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | яз. Лялево дере-2 | Област: Благоевград Община: Хаджидимово Землище: Копривлен | Община Хаджидимово | с. Копривлен и Главен път 19 | 60 000 | 15 | Неизправен бързоток |
| 2 | 2 | яз. Кринец | Област: Благоевград Община: Банско Землище: гр. Банско | Напоителни системи ЕАД | гр. Банско и Главен път 19 | 103 000 | 17.6 | Филтрация под бермата на въздушния откос |
| 3 | 3 | яз. Голямо Баненско езеро | Област: Благоевград Община: Якоруда Землище: | Водоснабдя ване и канализация ЕООД-гр. Благоевград | Няма представен авариен план | няма данни | 9.79 | Водовземна кула - бетонова с 4 нива за водовземане, пълна с вода Преливник - челен с бетонова облицовка, язви по облицовката в частта на преходния участък Филтрация около тръбата на основния изпускател откъм сухия откос Липсващ таблен затвор в камера на основния изпускател |
|  | Област Кюстендил -123 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | яз. Долистово | Област: Кюстендил Община: Бобов Дол Землище: с. Долистово | Община Бобов дол | с. Долистово | няма данни | няма данни | Водно ниво - 1,5м под кота преливен ръб. Основен изпускател - неизправен. Не е възстановено експлоатационното състояние на основния изпускател |
| 5 | 2 | яз. Бухарец | Област: Кюстендил Община: Невестино Землище: с. Катрище | Община Кюстендил | Няма представен авариен план | няма данни | няма данни | Неизправен ОИ |
| 6 | 3 | яз. Света Вода (Върташево) | Област: Кюстендил Община: Кюстендил Землище: гр. Кюстендил | Община Кюстендил | Частни имоти намиращи се до петата на стената | няма данни | 8 | Основен изпускател-Предприети са действия за възстановяване на експлоатационното състояние на основния изпускател, не е възстановено експлоатационното състояние на ОИ |
| 7 | 4 | яз. Паничарево 000088 | Област: Кюстендил Община: Бобов Дол Землище: с. Паничарево | Община Бобов дол | Няма представен авариен план | няма данни | няма данни | Слягания по короната, наличие на коловози, свличане по въздушния и водния откос, ерозия, засипан преливник, не е открит ОИ |
| 8 | 5 | яз. Паничарево 000189 | Област: Кюстендил Община: Бобов Дол Землище: с. Паничарево | Община Бобов дол | Няма представен авариен план | няма данни | няма данни | Масивно свличане по въздушен откос, кота преливен ръб визуално е по-ниско от кота корона, бързоток-няма проводимост, не е открит ОИ |
|  | Област София - 13 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | яз. Иваняне 2 | Област: София - град Община: CO, р-н Банкя | Столична Община | част от кв. Филиповци на гр. София - 1000м., път 1 -ви клас София -Банкя - 700 м. | 25 000 | 6 | Разрушен преливник и основен изпускател в неработоспособно състояние. Прокопан авариен преливник. |
|  | Софийска област - 59 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | яз. Кирчов извор | Област: Софийска област Община: Челопеч Землище: с. Челопеч | Община Челопеч | път 1 -ви клас София -Бургас 200 м | 35 000 | 6 | Преливник с липса на възможност да изпълнява функциите си. Затрупан от материали на АМ Хемус. |
| 11 | 2 | яз. Бели Искър | Област: Софийска област Община: Самоков | Областен управител на Софийска област | с. Бели Искър, гр. Самоков, с. Драгушиново и с. Злокучене | 15 080 000 | 50.7 | Язовирната стена е едно от най-старите хидротехнически съоръжения в страната. Към момента на проектирането й не се е изисквало оразмеряване за земетръс. Стената е изградена от обикновен бетон портланд цимент, който не е устойчив на агресивното въздействие на слабо минерализираните снежни води. За прекратяване на проникване на атмосферни води в стената е необходимо да се запечата настилката на короната й. Коефициентът за сигурност за преобръщане е по-малък от нормативно заложения. Най-вероятните сценарии за разрушаване на стената са свързани със загуба на устойчивост – преобръщане и хлъзгане. Сеизмичният риск на стената силно зависи от водното ниво. Определеното с решение на ТЕС водно ниво в язовира е не по-високо от кота 1876,00 м и се поддържа съгласно предписаната кота. За да се експлоатира без ограничения, е необходимо стената да бъде укрепена. Проведен е технически експертен съвет на 09.05.2018 г., свикан от МРРБ. |
| 12 | 3 | яз. Огняново | Област: Софийска област Община: Елин Пелин Землище: с. Огняново | ДПУСЯ | с. Огняново -200 м; с. Доганово -3,8 км.; част от с. Лесново - 5,7 км.; гр. Елин Пелин - 8,6 км.; с. Равно поле 11,5 км.; с. Долни Богров 14,4 км.; участък от Автомагистра ла "Хемус" |  | 45 | Унищожена КИС. Няма текущ мониторинг на процесите и явленията в яз. стена и съоръженията към нея, за определяне на конструктивната и технологична сигурност. Разрушена пасарелка към водовземна кула и прекъснат достъп до водовземна кула -начало на основния изпускател. |
|  | Перник - 40 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Област Враца - 91 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Област Монтана - 60 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | яз. Дере Сливовик | Община Медковец | Община Медковец | с. Сливовик, къщи и пътища в с. Сливовик | 900 000 | 13.7 | Разрушен бързоток на преливника. |
| 14 | 2 | яз. Липенска река | Община Монтана | Община Монтана | с. Липен | 287 000 | 10 | Свличания на земни маели в лявата част на въздушния откос, преливник, енергогасител и бързоток на преливника разрушени. Енергогасител след ОИ разрушен. |
| 15 | 3 | яз. Огоста | Община Монтана | МЗХГ | гр. Монтана | 506 000 000 | 58.5 | Воден откос с локални нарушения, защитен от механично действие на вълните посредством каменна броня с дебелина 60 см. Има изградена технологична берма (бетонова) на кота 191,5 м. Има видимо провлачване на скален материал от бронята под и над споменатата берма. Образувани са дупки с размери: около 90 см дълбочина и диаметър до – около 2 м. Инжекционна галерия. Филтрацията на вода е в нормите. Налягането в пиезометрите в галерията е в граници от 0,04 до 0,20 атмосфери с изключение на един компрометиран сондаж (Пакер, показващ 2,5 атмосфери); каптажен тунел в левия скат – нормално експлоатационно състояние. Отводящ канал след ОИ: дължина около 400 м, двоен трапецовиден профил с бетоново кюне. Наличие на разрушени участъци, повдигнати и отнесени панели в началото и края на канала с по-голямо сечение, започващ след заустването на каптажния тунел. Проведен е Технико-икономически съвет на 28.06.2018 г., свикан от МЗХГ. |
|  | Област Видин - 36 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | яз. Дедин дол | Община Чупрене | Община Чупрене с. Търгови ще | земеделски земи, с. Търговище, с. Протоп опинци, 4 класен път 1181 Долни Лом-Репляна | 337 136 | 15.4 | Бързоток и енергогасител след преливника неизправни, частично разрушени. Непосредствено над шахта над ОИ откъм въздушния откос има монтирана дренажна тръба /по данни на собственика/ на нивото на шахтата на язовира, от която изтича вода и завирява петата на язовира. |
|  | Област Ловеч - 74 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | яз. Добродан | Землище с. Добродан, Община Троян | Община Троян | с. Добродан, общински път Врабево -Добродан | 50 000 | 7.5 | Над основния изпускател се наблюдава свличане на земни маси до петата на стената. Филтрация преди шахтата на ОИ. Ерозия близо до преливния ръб и пропадане на лява крилна стена. Премахната работна част на спирателния кран. Бързоток - изцяло разрушен. Започната е процедура по извеждане от експлоатация и ликвидация на язовира. |
|  | Област Плевен - 98 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Област Велико Търново - 165 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | яз. Белянката | Област: Велико Търново Община: Горна Оряховица Землище: Горна Оряховица Местност: | Община Горна Оряховица | гр. Горна Оряховица | 40 000 | 10.00 | Водния откос е със свличания до вертикален откос. Да се възложи проект за възстановяване стабилитета на водния откос. |
| 19 | 2 | яз. Боаза | Област: В, Търново Община: Стражица Землище: с. Царски извор ПИ №000212 по КВС | Община Стражица АПОС № 326/31.0 7.1997 | няма | 50 0000 | 13.00 | Преливника е ерозирал Бързоток и енергогасител - ерозирали |
| 20 | 3 | яз. Сулуджата | Област: Велико Търново Община: Стражица Землище: с. Виноград ПИ №№ 000270, 000271 и 000272 | Община Стражица АПОС № 1093/08. 04.1999 | няма | 150 000 | 8.00 | Преливника е в процес на запълване на дълбочинната ерозия. Де се извършат ремонтно-възстановителни работи на преливника и проводящия канал след изготвяне на проект за укрепване на приливния ръб и бързоток. |
|  | Област Габрово - 75 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | яз. Лопушница | Област: Габрово Община: Габрово Землище: с. Драгановци Местност: | Напоителни сметем и ЕАД ХТР-Севлиево | с. Драгановци на 3 км | 1 754 000 | 12.50 | ОИ - неизправен, повреден кран, теч от страна на изходната шахта Наблюдава се теч в петата на язовирната стена, водата е бистра, няма изнесени частици. Пробив в язовирната стена. Разрушен енергогасител и бързоток вследствие на наводнения през 2013 год. (има съставен АУАН за теча в петата на стената) |
|  | Област Разград - 63 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 | яз. Езерче 2 | Област: Разград Община: Цар Калоян Землище: с. Езерче иден. 27156.170.25 | Община Цар Калоян , АПОС № 1/14.11. 1997 | гр. Цар Калоян | 600 000 /площ -64,94 дка/ | 11.80 | Изведен от експлоатация през 2015 г. Разрушена стена след наводнения през 2007г. по Наредба 13 |
| 23 | 2 | яз. Цар Калоян 3 | Област: Разград Община: Цар Калоян Землище: гр. Цар Калоян | Община Цар Калоян 9 | гр. Цар Калоян | 800 000 /площ - 90,3 дка/ | 11.50 | Разрушена стена след наводнения през 2007 г. Не се гледа пт котесяс |
| 24 | 3 | яз. Сейдол 2 | Област: Разград Община: Лозница Землище: с. Сейдол ПИ №000081 | Община Лозница, АПОС №79/ 11.05.19 98 | на по-ниска кота от с. Сейдол, Републикански път Разград-Търговище | 16 800 /площ - 12,93 дка/ | 4.00 | Отводящия канал след преливника е с намалена проводимост, поради засипване със земни маси Подравяне на преливника на изхода отводящ канал с нарушен профил, с изравяния |
| 25 | 4 | яз. Китанчево /път 1/ | Област: Разград Община: Исперих Землище: с. Китанчево | Община Исперих | с. Китанчево на 1км и земеделски земи | 100 000 /площ -70,68 дка/ | 8.00 | нарушена проводимост на ОИ (АУАН) |
|  | Област Русе - 15 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 | яз. Пазванта | обл. Русе Община Бяла ПИ №000221 в землището на с. Лом Черковна | Община Бяла | с. Лом Черковна на 3 км | 30 000 | 10.00 | неизправно-неработоспособност. Повишена е кота на преливника поради блатна растителност и намалява проводимостта му. Корона със слягания Въздушен откос за почистване, заблатяване в петата на язовира, съмнение за филтрация в левия скат на въздушния откос. |
|  | Област Силистра - 84 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 | яз. Ламбриново | обл .Силистра, Община Силистра ПИ № 260261 | Община Силистра АПОС № 286/20.0 2.1998 | земеделски земи | 52 000 | 8.00 | Разрушен бързоток към преливника |
| 28 | 2 | яз. с. Суходол | обл. Силистра, Община Главиница | Община Главница | път и земеделски земи | 98 000 | 10.00 | Нарушено състояние на преливника и преливния ръб |
| 29 | 3 | яз. Българка | обл. Силистра, Община Силистра ПИ № 000084 | Община Силистра АПОС 2001/12. 11.2001 | земеделски земи | 30 000 | 7.00 | Разрушен профил на преливника Разрушен ОИ (2 бр. АУАН) |
| 30 | 4 | яз. Ситово 2 | обл. Силистра, Община Ситово Землището на с. Ситово ПИ №000517 | Община Ситово | гора | 10 000 | 4.00 | Разрушена язовирна стена при преливника, затлачен, сух, повреден основен изпускател |
|  | Област Варна - 84 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 | яз. Ботево | с. Ботево, Община Аксаково | Община Аксаково | с. Ботево | 800 000 | 8.5 | наличие на водотеч по бетонния преливник |
| 32 | 2 | яз. Есеница | с. Есеница, Община Вълчи дол | Община Вълчи дол | с. Есеница | 122 000 | 8.00 | ОИ - неизправен, изх. шахта е запълнена с инертни материали |
| 33 | 3 | яз. Страхил/ Звънец | с. Звънец, Община Вълчи дол | Община Вълчи дол | с. Страхил; пътна инфраструктура | 566 000 | 11.3 | ОИ - неустановено състояние. Преливник - в ремонт |
| 34 | 4 | яз. Вълчи дол | гр. Вълчи дол, Община Вълчи дол | Община Вълчи дол | гр. Вълчи дол | 20 000 | 5.0 | няма ОИ. Язовирната стена е изградена от строителни отпадъци и земни маси |
| 35 | 5 | яз. Средно село | с. Средно село, Община Ветрино | Община Ветрино | с. Средно село; земеделски земи | 80 000 | 12.4 | ОИ - неустановено състояние; локални обрушвания и частично нарушена броня по воден откос |
|  | Област Добрич - 39 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 | яз. Смолница-2 | с. Смолница, Община Добричка | Община Добричка; въздушен откос частна | с. Козлодуйци и земеделски земи | 177 500 | 7.0 | ОИ не е открит, преливник удълбочен до степен не позволяващ завиряване над МО, въздушен откос изровен и наличие на дупки от преливане през стената, воден откос - обрушен, липсва канал след язовирната стена - частен имот - овощна градина |
| 37 | 2 | яз. Сърнец-1 | с. Сърнец, общ, Тервел | Община Тервел | земеделски земи | 6 500 | 7.5 | няма ОИ, затлачен с наноси преливник, иззети земни маси в два участъка от въздушния откос, наличие на свлачищни процеси по въздушния откос, обрушен воден откос, отводящ канал след преливник - затлачен с годините, водите се изливат в петата на стената |
|  | Област Шумен - 159 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 5 | яз. Байково | с. Байково, Община Хитрино | Община Хитрино | Земеделски земи | Няма данни | Няма данни | Демонтиран CK, недостатъчен профил на преливника |
|  | Област Търговище - 91 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 | яз. Горно Козарево | с. Горно Козарево, Община Омуртаг | Община Омуртаг | Път №704 Омуртаг-Менгишево. Зауства в яз. "Красноселци" - около 2500 м над яз. "Красносел ци“ | 130 000 | 10.75 | Затлачена входна шахта |
| 40 | 2 | яз. Кестеняво | с. Кестеняво, Община Омуртаг | Община Омуртаг | Път №704 Омуртаг-Менгишево. | 61 000 | 12.0 | Затлачена входна шахта |
| 41 | 3 | яз. Вардун-2 | с. Вардун, Община Търговище | Община Търговище | Земеделски земи | 211 000 | 11.0 | Частично запушване на входна шахта |
| 42 | 3 | яз. Макариополско- 1 | с. Макариополско, Община Търговище | Община Търговище | Земеделски земи | Няма данни | 12.5 | Не работещ ОИ |
| 43 | 4 | яз. Язовира | с. Горско Абланово и с. Гърчиново, Община Опака | Община Опака | Земеделски земи. | Няма данни | Няма данни | Не работещ ОИ, затлачена входна шахта |
| 44 | 5 | яз. Семерци | с. Семерци, Община Антоново | Община Антоново | Земеделски земи. | 140 000 | 12.0 | Ясно изразен наклон на короната в посока към въздушната страна. Частично изравяна в средната част на въздушния откос. |
|  | Област Бургас - 357 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1 | яз. Дермен дере | Община Бургас | Антоний Средков | с. Рудник | 150 000 | 11.2 | Запушена шахта и неработещ О.И. Източването става през водовземна шахта на деривационен канал. |
|  | Област Ямбол - 421 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1 | яз. Стара река ПИ 000191 | Община Тунджа | Община Тунджа | каскадно разположен поема водите от язовири №№000193,0 00192 и 000201 в землището на с. Стара река разположен над селото. | 48 000 | 6 | Няма основен изпускател, преливник неизправен |
| 47 | 2 | яз. Челник 1 ПИ 000051 | Община Тунджа | Община Тунджа | с. Челник |  | 6 | Основен изпускател -неизправен, запушен тръбопровод |
|  | Област Сливен - 109 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Област Пловдив - 336 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1 | яз. "Сухозем" | Област: Пловдив Община: Калояново Землище: с. Сухозем Местност: | Община Калояново | с. Сухозем, Инфраструктура | 600 000 | 10 | Свличания и засилена ерозия по водния откос. Преливникът е с намалена пропускателна способност. Няма изградена КИС |
| 49 | 2 | яз. "Отец Паисиево 3" | Област: Пловдив Община: Калояново Землище: с. Отец Паисиево Местност: Селището | Община Калояново | с. Отец Паисиево | 137 500 | 14.2 | Преливникът е в неизправно състояние. Няма изградена КИС |
| 50 | 3 | ЯЗ. "Васил Левски 1" | Област: Пловдив Община: Карлово Землище: с. Васил Левски Местност: Брашчов геран | Община Карлово | с. Васил Левски | 370 000 | 7 | Неизправен спирателен кран на основния изпускател. Няма изградена КИС |
| 51 | 4 | яз. "Секирово 1" | Област: Пловдив Община: Раковски Землище: гр. Раковски Местност: | Община Раковски | гр. Раковски, с. Стряма, Инфраструктура | 1 100 000 | 6.5 | Компрометиран отводящ канал след енергогасителя след основния изпускател. Няма изградена КИС |
| 52 | 5 | яз. "в ПИ 22191.3. 3" | Област: Пловдив Община: Калояново Землище: с. Долна Махала Местност: | Община Калояново | с. Долна Махала, Инфраструктура | 524 000 | 7 | Свличания и засилена ерозия по водния откос. Няма изградена КИС |
| 53 | 6 | яз. "в ПИ 54465.0. 769" | Област: Пловдив Община: Калояново Землище: с. Отец Паисиево Местност: Ай гьол | Община Калояново | Каскаден, Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Ерозия по въздушния откос. Свличания и засилена ерозия по водния откос. На места широчината на короната достига до 1,50м. Изходната шахта на основния изпускател е засипана. Няма изградена КИС |
| 54 | 7 | яз. "Соколица 1" | Област: Пловдив Община: Карлово Землище: с. Соколица Местност: "Съзлъка" | Община Карлово | Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Обрушен въздушен откос. Обрушен воден откос. Няма изградена КИС |
| 55 | 8 | вод. "в ПИ 78392.0. 868" | Област: Пловдив Община: Съединение Землище: с. Церетелево Местност: Калето | Община Съединение | Инфраструктура | Няма данни | 2 | Силна ерозия и обрушвания по водния откос. Дълбоки коловози по короната на язовирната стена. Няма изградена КИС |
| 56 | 9 | яз. "Дълбок дол" | Област: Пловдив Община: Брезово Землище: с. Зелениково Местност: | Община Брезово | Каскаден, Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Слягане към въздушния откос. Няма изградена КИС |
| 57 | 10 | яз. "Исакакво" | Област: Пловдив Община: Брезово Землище: с. Сърнегор Местност: Исакакво | Община Брезово | Каскаден, Инфраструктура | 330 000 | 12 | Наличие на коловози по короната. Няма изградена КИС |
| 58 | 11 | яз. "Белащица" | Област: Пловдив Община: Родопи Землище: с. Белащица Местност: | Община Родопи | Инфраструктура | 100 000 | 20 | Короната е вълнообразна с леки слягания. Няма изградена КИС |
| 59 | 12 | яз. "Дере Аса" | Област: Пловдив Община: Съединение Землище: с. Драгомир Местност: Дере Аса | Община Съединение | Каскаден, Инфраструктура | 149 000 | 8.9 | Ерозия и обрушвания по водния откос. Няма изградена КИС |
| 60 | 13 | яз. "Барата" | Област: Пловдив Община: Съединение Землище: с. Церетелево Местност: | Община Съединение | Каскаден, Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС |
| 61 | 14 | яз. "Марамица" | Област: Пловдив Община: Съединение Землище: с, Найден Герово Местност: | Община Съединение | Каскаден, Не застрашава нищо | 83 000 | 8.1 | Слаба ерозия по водния откос. Няма изградена КИС |
|  | Друга собственост |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 15 | яз. "Домлян" | Област: Пловдив Община: Карлово Землище: с. Домлян Местност: | Министерст во на земеделието, храните и горите | с. Домлян | ####### | 42 | Неизправен работен сегмент на работния изпускател. Обрушена облицовка на енергогасителя след ОИ |
| 63 | 16 | яз. "Пясъчник" | Област: Пловдив Община: Съединение Землище: с. Любен Местност: | Министерст во на земеделието, храните и горите | с. Любен, с. Церетелево, с. Цари мир | ####### | 42.85 | Надлъжни пукнатини по короната на основната и крилната стена. Основният изпускател е в неизправно състояние. Неизправен работен сегмент на работният изпускател. Неизправни таблени затвори на водовземната кула, Обрушен бетон по конструкцията на водовземната кула. Нарушена хидроизолация на наклонената кула. |
| 64 | 17 | яз. "Златовръх" | Област: Пловдив Община: Асеновград Землище: с. Нови извор Местност: Елан тепе | "Напоителни Системи" ЕАД | с. Патриарх Евтимово, Инфраструктура | 1 700 000 | 23 | Свличане на част от водния откос. Компрометирана КИС |
| 65 | 18 | яз. "Васил Левски 2" | Област: Пловдив Община: Карлово Землище: с. Васил Левски Местност: | "Напоителни Системи" ЕАД | с. Васил Левски | 600 000 | 10 | Нарушена е положената облицовка от стоманобетонови плочи по водния откос. Няма изградена КИС |
| 66 | 19 | яз. "Искра 2" (Понду бунар) | Област: Пловдив Община: Първомай Землище: с. Искра Местност: Понду бунар | СН "Искра" - с. Искра | с. Искра | 760 000 | 22 | Водният откос е обрушен при максимално водно ниво. Ерозия по бързотока след преливника. Няма изградена КИС |
| 67 | 20 | яз. "Чоба 3" (Дядо Куньо) | Област: Пловдив Община: Брезово Землище: с. Чоба Местност: | СН "Чоба" -с. Чоба | с. Тюркмен, Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Ерозия и свличания по водния откос. Няма изградена КИС |
| 68 | 21 | яз. "Искра 5А" (Попово ) | Област: Пловдив Община: Първомай Землище: с. Искра Местност: | СН "Искра" - с. Искра | с. Искра | 1 096 000 | 24 | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС |
| 69 | 22 | яз. "в ПИ 58058.0. 88" | Област: Пловдив Община: Съединение Землище: с. Правище Местност: | СН "Правище" - с. Правище | с. Правище | Няма данни | Няма данни | Ерозия по водния откос. Няма изградена КИС |
| 70 | 23 | яз. "Маньов дол" | Област: Пловдив Община: Хисаря Землище: с. Старосел Местност: Маньов дол | СН "Старосел" - с. Старосел | с. Старосел | 1 000 000 | 28 | Слаба ерозия по водния откос. Няма изградена КИС |
| 71 | 24 | яз. "Толбухин" | Област: Пловдив Община: Брезово Землище: с. Чоба Местност: | СН "Чоба" -с. Чоба | Каскаден, Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Ерозия по водния откос. Наличие на коловози по короната. Няма изграден основен изпускател. Няма изградена КИС |
| 72 | 25 | яз. "Чоба 4" (Чанов дол) | Област: Пловдив Община: Брезово Землище: с. Чоба Местност: Плоска могила | СН "Чоба" -с. Чоба | Каскаден, Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Свличания по водния откос. Короната е с променлива широчина. Няма изградена КИС |
| 73 | 26 | яз. "Божура" | Област: Пловдив Община: Брезово Землище: с. Чоба Местност: | СН "Чоба" -с. Чоба | Каскаден, Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Наличие на коловози по короната. Няма изградена КИС |
| 74 | 27 | яз. "Искра 1 (Кавак дере)" | Област: Пловдив Община: Първомай Землище: с. Искра Местност: Кавак дере | СН "Искра" - с. Искра | Инфраструктура | 300 000 | 16 | Ерозия по водния откос. Няма изградена КИС |
|  | Пазарджик - 99 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1 | яз. "Блатница 2" | Област: Пазарджик Община: Стрелча Землище: с. Блатница Местност: Спасовица | Община Стрелча | с. Тополидол | 320 000 | 14,5 | Язовирът е временно изведен от експлоатация. Свлечен въздушен откос. Няма изградена КИС. |
| 76 | 2 | яз. "Сакарджа" | Област: Пазарджик Община: Пазарджик Землище: с. Априлци Местност: Сакарджа | Община Пазарджик | с. Априлци | 81 000 | 8 | Компрометирана стоманобетонова облицовка по водният откос. Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС. |
| 77 | 3 | яз. "Дебръщица" | Област: Пазарджик Община: Пазарджик Землище: с. Дебръщица Местност: | Община Пазарджик | с. Дебръщица | 140 000 | 3 | Компрометирана стоманобетонова облицовка по водният откос. Няма изградена КИС. |
| 78 | 4 | яз. "Панагюрище 2" (Полето) | Област: Пазарджик Община: Панагюрище Землище: гр. Панагюрище Местност: Полето | Община Панагюрище | Каскаден, гр. Панагюрище | Няма данни | Няма данни | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС. |
| 79 | 2 | яз. "Церово 1" | Област: Пазарджик Община: Лесичово Землище: с. Церово Местност: Селищата | Община Лесичово | Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС. |
| 80 | 5 | яз. "Братаница" | Област: Пазарджик Община: Панагюрище Землище: гр. Панагюрище Местност: Братаница | Община Панагюрище | Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС. |
| 81 | 6 | яз. "Бъта 1" | Област: Пазарджик Община: Панагюрище Землище: с. Бъта Местност: Полето | Община Панагюрище | Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС. |
| 82 | 7 | яз. "Славовица 1" | Област: Пазарджик Община: Септември Землище: с. Славовица Местност: | Община Септември | Каскаден, Инфраструктура | 165 000 | 16.1 | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС. |
|  | Друга собственост |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 8 | яз. "Белмекен" | Област: Пазарджик Община: Белово Землище: с. Сестримо Местност: | "НЕК" ЕАД | с. Сестримо, гр. Белово, | ####### | 88.2 | Локални обрушвания на видимата част на каменната броня по водния откос. Напречни и надлъжни пукнатини по короната на стената. |
| 84 | 9 | яз. "Лесичово 1" | Област: Пазарджик Община: Лесичово Землище: с. Лесичово с. Церово Местност: | Спас Иванов Танчев | с. Лесичово | Няма данни | Няма данни | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС. |
| 85 | 10 | яз. "Лесичово 3" | Област: Пазарджик Община: Лесичово Землище: с. Лесичово Местност: | "СТОВ И РЕЙТ" ЕООД | с. Лесичово | Няма данни | Няма данни | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС. |
| 86 | 11 | яз. "Баня 2" | Област: Пазарджик Община: Панагюрище Землище: с. Баня Местност: Ямата | "АКВА-ЕКОФИ Ш" ЕООД | с. Бъта | Няма данни | Няма данни | Преливникът е засипан със земни маси. Основният изпускател е в неизправно състояние, като постоянно изпуска водни количества. Няма изградена КИС. |
| 87 | 12 | яз. "Коручешма" | Област: Пазарджик Община: Брацигово Землище: с. Бяга Местност: | СН "Стара река" | Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Основният изпускател е в неизправно състояние. Няма изградена КИС. |
| 88 | 13 | яз. "Цар Асен 1" | Област: Пазарджик Община: Пазарджик Землище: с. Цар Асен Местност: Азмака | СН "Успех-2004" -с. Цар Асен | Каскаден, Инфраструктура | 118 000 | 12 | Засипана входа шахта на основния изпускател от наноси. Няма изградена КИС. |
| 89 | 14 | яз. "Попинци З" (Русалин 1) | Област: Пазарджик Община: Панагюрище Землище: с. Попинци Местност: | ЗК "Детелина" | Каскаден, Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Леки течове по въздушния откос. Основният изпускател е в неизправно състояние. Компрометиран е сифонния изпускател. Няма изградена КИС. |
| 90 | 15 | яз. "Костандово" | Област: Пазарджик Община: Ракитово Землище: гр. Костандово Местност: | ЗК "Хмел" - гр. Ракитово | Инфраструктура | Няма данни | Няма данни | Преливникът е в неизправно състояние, вследствие на свлекли се земни маси. Бързотокът е в неизправно състояние, вследствие на свлекли се земни маси, като е изнесен и част от насипа на язовирната стена. Няма изградена КИС. |
|  | Област Смолян - 19 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Област Кърджали - 882 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 1 | яз. "Бойно" | с. Бойно | Община Кърджали | земеделски земи | няма данни | няма данни | 1.Спирателен кран- неизправен. 2. Бързоток- с нарушения и изравяния по дъното. 3. Енергогасител-изцяло разрушен. 4. Въздушен откос-локални свличания. |
|  | Друга собственост |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 1 | яз. Болярци" | с. Болярци | ТП-ДЛС "Женда" | общински път | 260 000 | 15.2 | 1.Бързоток и енергогасител-нарушена цялост на бетоновите стени и дъното. |
| 93 | 2 | яз. "Нановица 2" | с. Нановица, Община Момчилград |  | с. Нановица | 860 000 | 21 | 1.Язовирна стена-свличане по въздушния откос и част от короната. 2. Преливник-бързоток е с нарушено дъно и стени, енергогасителя е с напълно разрушена бетонова облицовка. |
|  | "Земинвест" ЕАД |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1 | яз. "Бенковски" | с. Мъглене, с. Загорски и с. Козлево, Община Кирково |  | с. Бенковски, общински път и земеделски земи | 8 000 000 | 32 | 1. Основен изпускател - за основен ремонт. Водовземната кула не функционира. 2. Спирателният кран - повреден, за ремонт или подмяна. |
| 95 | 2 | яз. "Горичево" | гр. Ардино |  | гр. Ардино | 7 400 | 6.5 | 1.Преливник -нарушения по облицовката, разрушения по бързотока. 2. Основен изпускател-демонтиран спирателен кран/по дадени предписания от КОТЕСЯС/. |
| 96 | 3 | яз. "Жълтуша" | с. Диамандово, Община Ардино |  | път за с. Диамандово | 26 000 | 8.8 | 1.Преливник-разрушен проводящ участък. |
| 97 | 4 | аз. "Богатино" | с. Богатино, Община Ардино |  | път за с. Богатино | 202 000 | 12.8 | 1. Преливник- нарушена е цялостта на бетоновата облицовка и водоплътността по дъното му. |
| 98 | 5 | аз. "Сливарка 1" | с. Сливарка, Община Крумовград |  | с. Сливарка | 240 000 | 12.5 | 1.Енергогасител-напълно разрушен. 2. Бързоток-с изравяния и нарушения по дъното и бетонните стени. |
| 99 | 6 | аз. "Сливарка2" | с. Сливарка и с. Рогач, Община Крумовград |  | Път от РПМ и е. Бащино | 180 000 | 14.8 | 1. Бързоток-разрушен в долната си част. |
| 100 | 7 | яз. "Пепелище 2" | с. Дъждино и с. Пепелище, Община Кърджали |  | път 1-5 от РПМ | 19 800 | 4.8 | 1.Преливник-необходимост от възстановяване. 2. Основен изпускател-затворния орган на ОИ е демонтиран, входната шахта е затлачена. 3. Въздушен откос-необходимост от допълнително укрепване. |
| 101 | 8 | яз. "Люляково" | с. Люляково |  | път Ш-507 от РПМ и е. Люляково |  |  | незавършено строителство |
| 102 | 9 | яз. "Лебед 3" | с. Лебед", Община Джебел |  | с. Лебед | няма данни | няма данни | 1.Преливник-водосточни бетонови тръби, които са затлачени. 2. Основен изпускател-изходната шахта е залята изцяло. Няма данни за изправността на спирателния кран. |
| 103 | 10 | яз. "Устрем 1" | с. Устрен, Община Джебел |  | с. Устрен | няма данни | няма данни | 1.Преливник-нарушения по бетоновата облицовка. |
| 104 | 11 | яз. "Македонци" | с. Дъждино и с. Македонци |  | път 1-5 от РПМ | 21 000 | 7 | 1. Въздушен откос-свличания. 2. Преливник-нарушени бетонови стени. |
| 105 | 12 | яз. "Ардино" | гр. Ардино и с. Дядовци |  | кравеферма | няма данни | няма данни | 1.Въздушен откос-компрометиран. Наблюдава се свличане в средата на стената, следствие преминаване на високи води. |
| 106 | 13 | яз. "Конче" | с. Конче, Община Момчилград |  | общински път и населено място | 48 000 | 7 | 1.Основен изпускател-затлачен. |
| 107 | 14 | яз. "Татул" | с. Татул, Община Момчилград |  | общински път и населено място | няма данни | 8 | 1.Корона-променлива ширина. 2. Воден откос-локални свличания. 3. Въздушен откос-свличания. 4. Преливник-нарушения на бетоновата облицовка. 5. Бързоток-нарушения по бетоновата облицовка. |
| 108 | 15 | яз. "Джебел" | град Джебел |  | общински път | 14 000 | 6 | 1.Преливник-нарушения на облицовката в преходния участък. 2. Бързоток-изравяния по дъното. |
| 109 | 16 | яз. "Ридино" | с. Ридино, Община Джебел |  | общински път | 28 000 | 7 | 1. Въздушен откос- свличания. С препоръка за извеждане от експлоатация. |
| 110 | 17 | яз. "Чичево" | с. Чичево, Община Кирково |  | земеделски земи | няма данни | няма данни | 1. спирателен кран-нарушено експлоатационно състояние. |
| 111 | 18 | яз. "Домище 2" | с. Домище, Община Кирково |  | земеделски земи | 64 000 | няма данни | 1. воден откос - ерозия, свличания в близост до преливника. |
| 112 | 19 | яз. "Пандъско" | с. Чакаларово, Община Кирково |  | земеделски земи | 20 000 | няма данни | 1. Преливник-нарушена цялост на бетонови стени в проводящия участък |
| 113 | 20 | яз. "Тихомир" | с. Тихомир, Община Кирково |  | земеделски земи | 86 000 | няма данни | 1. Основен изпускател - спирателения кран е затрупан и счупен. 2. Преливник-изкъртени бетонни плочи по дъното на бързотока. |
| 114 | 21 | яз. "Горно Кирково 2" | с. Горно Кирково, Община Кирково |  | земеделски земи | 68 000 | 6.5 | 1. нарушена цялост на бързотока, следствие на изравяния, изкъртване и свличане на бетон и земни маси. |
| 115 | 22 | яз. "86030.0 00078" | с. Върхари, Община Момчилград |  | земеделски земи | няма данни | няма данни | 1. Бързоток- с локални нарушения на бетоновата облицовка. |
| 116 | 23 | яз."Летовник" | с. Летовник, Община Момчилград |  | земеделски земи | няма данни | няма данни | 1. Преливник-нарушени участъци на бетоновата облицовка. |
| 117 | 24 | яз. "Звездел 2" | с. Звездел, Община Момчилград |  | земеделски земи | 144 000 | 7.7 | 1. Язовирна стена-филтрация по въздушния откос с неустановено влияние. |
| 118 | 25 | яз. "Звездел 1" | с. Звездел, Община Момчилград |  | земеделски земи | 37 000 | 9 | 1. Основен изпускател-ремонт на спирателен кран. 2. Язовирна стена-филтрация по въздушния откос с неустановено влияние. |
| 119 | 26 | яз. "Балабаново" | с. Балабаново, Община Момчилград |  | земеделски земи | 30 000 | 7 | 1. Преливник-нарушена бетонова облицовка по стените. |
| 120 | 27 | яз. "Душинково" | с. Душинково, Община Джебел |  | земеделски земи | 14 000 | 8 | 1. Преливник- изравяния по дъното на облицовката на бързотока. |
| 121 | 28 | яз. "Козица" | с. Козица, Община Джебел |  | земеделски земи | 157 000 | 15.6 | 1. Преливник-нарушена цялост на облицовката и изравяния по дъното на бързотока. |
| 122 | 29 | яз. "Глухар 2" | с. Глухар, Община Момчилград |  | земеделски земи | няма данни | няма данни | 1. Бързоток-нарушена бетонова облицовка. |
| 123 | 30 | яз. "Долище" | с. Долище, Община Кърджали |  | земеделски земи | няма данни | няма данни | 1. Бързоток-нарушена бетонова облицовка. |
|  | Област Хасково - 2307 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 1 | яз."000108 ” | с. Каменна река м. Пладнище имот №000108 | Община Тополовград | с. Каменна река 0.5км | Няма данни | Няма данни />7м/ | Затлачен ОИ Липсва СК Свличане по въздушен откос |
| 125 | 2 | яз. "Долно Белево" | с. Долно Белево, имот 000960, Община Димитровград | Община Димитров град | с. Долно Белево, с. Злато поле | няма данни | 19 | Слягания по короната. |
| 126 | 3 | яз. "Бозалъка" | с. Странско, имот 000060, имот 000061, Община Димитровград | Община Димитров град | с. Странско | 104 000 | 7 | Неизправен ОИ |
| 127 | 4 | яз. "Гробето" | с. Странско, имот 000018, Община Димитровград | Община Димитров град | Стопански двор на с. Странско | 32 400 | 4 | Свличания по въздушен откос. |
| 128 | 5 | яз. "Мече дере" | с. Странско, имот 000091, Община Димитровград | Община Димитров град | полски път, земеделски имоти | 2 850 000 | 10 | Неизправен ОИ |
| 129 | 6 | Водоем с имотен номер 000016 | гр. Меричлери, имот 000016, Община Димитровград | Община Димитров град | Меричлери, 1,7 км | 20 000 | 3 | Нарушена е броня на водния откос. Нарушено е експлоатационното състояние на преливника, поради извършена реконструкция |
| 130 | 7 | Язовир с имотен номер 000171 | гр. Меричлери, имот 000171, Община Димитровград | Община Димитров град | път, земеделски имоти | 33 000 | 7 | Нарушено е експлоатационното състояние на преливника - добавени тръби и бетон. |
| 131 | 8 | Водоем с имотен номер 000147 | гр. Меричлери, имот 000147, Община Димитровград | Община Димитров град | с. Длъгнево, около 2 км | 1 000 000 | 10 | Слягания по короната, неизправен преливник. |
| 132 | 9 | Водоем с имотен номер 000205 | с. Светлина, имот 000205, Община Димитровград | Община Димитров град | с. Светлина, около 1,5 км | 42 500 | 4 | Короната е с променлива ширина. Свличания по воден откос. |
| 133 | 10 | Водоем с имотен номер 000160 | с. Светлина, имот 000160, Община Димитровград | Община Димитров град | с. Светлина, около 2 км | 875 000 | 15 | Короната е изровена, с коловози. |
| 134 | 11 | Водоем с имотен номер 000017 | с. Горски извор, имот 000017, Община Димитровград | Община Димитров град | републикански път, земеделски имоти | 890 000 | 10 | Свличания по водния откос. Нарушаване на геометричен профил и пропускателната способност на преливника |
| 135 | 12 | Водоем с имотен номер 000555 | с. Горски извор, имот 000555, Община Димитровград | Община Димитров град | път, стопански постройки | 63 000 | 7.5 | Неизправности по преливника, поради извършени реконструкции. |
| 136 | 13 | Язовир с имотен номер 000178 | с. Райново, имот 000178, Община Димитровград | Община Димитров град | с. Райново | няма данни | няма данни | Слягания и коловози по короната. Преливникът е неизправен. |
| 137 | 14 | Язовир с имотен номер 000069 | с. Каснаково, имот 000069, Община Димитровград | Община Димитров град | път, земеделски имоти | няма данни | няма данни | Неизправен ОИ |
| 138 | 15 | Язовир с имотен номер 000583 | с. Бодрово, имот 000583, Община Димитровград | Община Димитров град | с. Бодрово | няма данни | няма данни | Неизправен ОИ |
| 139 | 16 | Язовир с имотен номер 000164 | с. Бряст, имот 000164, Община Димитровград | Община Димитров град | с. Бряст | 125 000 | 8 | Неизправен преливник. |
| 140 | 17 | ПИ "001932 и №001866" | с. Царева поляна | Община Стамболово | път между с. Балкан и с. Царева поляна, до с. Балкан | няма данни | няма данни | неизправен преливник |
| 141 | 18 | ПИ "002003" | с. Царева поляна | Община Стамболово | с. Балкан | няма данни | няма данни | неизправен преливник и свличания по въздушен откос |
| 142 | 19 | ПИ "000185" | с. Зимовина, 85.390 дка | Община Стамболово | с. Долно Ботево | няма данни | над 7м. | мокри зони и течове по въздушен откос |
| 143 | 20 | ПИ "000061" | с. Долно Ботево, 58.171дка | Община Стамболово | с. Славя ново | няма данни | над 7м. | нарушена броня по воден откос и неизправен преливник |
| 144 | 21 | ПИ "000085" | с. Воденци | Община Стамболово | с. Воденци | няма данни | няма данни | нарушения по водния откос и неизправен преливник |
| 145 | 22 | ПИ "000585" | с. Тънково, 19.863дка | Община Стамболово | с. Тънково | няма данни | няма данни | неизправен ОИ , разрушен спирателен кран |
| 146 | 23 | ПИ "000027" | с. Силен | Община Стамболово | 0.700 км от с. Силен | няма данни | няма данни | слягане на язовирната стена |
| 147 | 24 | ПИ "000141 "000189 11 "000138" | с. Стамболово, 28.191 дка | Община Стамболово | път между с. Жълти бряг и с. Корен, стопански сгради на с. Жълти бряг | няма данни | няма данни | неизправен преливник - счупени стоманобетонни тръби |
| 148 | 25 | ПИ "000152 м "000346" | с. Жълти бряг | Община Стамболово | с. Жълти бряг | няма данни | няма данни | засипан преливник |
| 149 | 26 | ПИ "000336" | с. Жълти бряг, 31.851 дка | Община Стамболово | с. Жълти бряг | няма данни | няма данни | засипан преливник |
| 150 | 27 | ПИ"059006 и 000012" | м-ст „Гюигермез дере“ Кайрака, с. Татарево, 31.855дка | Община Минерални бани | с. Татарево | няма данни | няма данни | Корона: Проходима, равна, слягане в средата на стената Възд. откос: с нарушения: мокри зони, храстовидна и дървесна растителност |
| 151 | 28 | ПИ "000977" | с. Сусам, 12.26дка | Община Минерални бани | с. Сусам | няма данни | няма данни | Корона: пукнатини Възд. откос: с нарушения: напукване, свличания |
| 152 | 29 | яз. „Каратопрака“ | с. Сусам, 12.264 дка | Община Минерални бани | с. Сусам | няма данни | няма данни | изравяне по короната и непроводим бързоток |
| 153 | 30 | яз. „Кюнкя“ | с. Сусам, 17.892 дка | Община Минерални бани | с. Сусам | няма данни | няма данни | затрупан преливник, повишена кота преливен ръб |
| 154 | 31 | яз. „Могилата“ | с. Сусам, 19.878дка | Община Минерални бани | с. Сусам | няма данни | няма данни | Воден откос - неравен, свличания; Преливник - видимо затрупан, с цел повишаване на кота Преливен ръб; 500м ДУ - опашката на следващия по течението язовир достига до основата на проверяваната яз. Стена |
| 155 | 32 | ПИ "002181" | м-ст "Хорас бунар", с. Колец 39.572дка | Община Минерални бани | с. Колец | няма данни | няма данни | неизправни ОИ и преливник |
| 156 | 33 | яз. „Енев бунар“ | ПИ 000955, с. Сусам, 55.780дка | Община Минерални бани | пресичащ път от републиканска пътна мрежа HKV Ш-506 в участък между селата Светлина и Сусам | няма данни | 12 | Преливник - видимо нарушен профил - затрупвания, изравяния |
| 157 | 34 | Язовир , номер на имота 000232 | с. Спахиево, Община 16.977дка | Община Минерални бани | пресичащ път от републиканска пътна мрежа HKV Ш-506 в участък между село Брястово и село Спахиево | няма данни | няма данни | неизправен преливник |
| 158 | 35 | яз. "Имотен номер 000323" | с. Сираково | Община Минерални бани | с. Сираково | няма данни | няма данни | неизправен преливник |
| 159 | 36 | ПИ "000288" | с. Караманци 39.554дка | Община Минерални бани | с. Караманци | няма данни | няма данни | Преливник: неизправен, проектният преливник е запълнен с земни маси от прокопаване на втори преливник (след инцидент през 2015г) |
| 160 | 37 | ПИ "000978" | с. Сусам Община Минерални бани | Община Минерални бани | път между села | няма данни | няма данни | неизправен ОИ, ерозия по воден откос |
| 161 | 38 | ПИ "000988" | с. Сусам 19.524дка | Община Минерални бани | с. Сусам, път между села | няма данни | няма данни | неизправен преливник |
| 162 | 39 | ПИ "000358 " и "000316" | м-ст „Кър дере“-Кайрака, с. Татарево, 76.515 дка | Община Минерални бани | с. Татарево | няма данни | няма данни | неизправен преливник - надграден с бетонови бордюри |
| 163 | 40 | яз.„Кокарджа“, ПИ "000382" | с. Татарево | Община Минерални бани | с. Татарево | няма данни | няма данни | неизправен преливник |
| 164 | 41 | яз. „Сипилиери“, ПИ "000415" | с. Татарево 12.062дка | Община Минерални бани | с. Татарево | няма данни | няма данни | неизправен преливник |
| 165 | 42 | яз. „Родопи" | имот № 000132 от 37,792 дка, землище на с. Боян Ботево, имот № 001045 от 1,746 дка, землище на с. Винево, имот № 000288 от 39,546 дка, землище на с. Караманци | Община Минерални бани | с. Боян Ботево | няма данни | няма данни | преливник, бетонов, частично разрушен и запълнен е земни маси неработещ спирателен кран на ОИ |
| 166 | 43 | Язовир с имотен №000125 | с. Конуш, Община Хасково | Община Хасково |  |  |  | Корона - променлива ширина; Воден откос - свличания, извършено заскаляване с камък и бетон на 5-метров участък; Възд. откос - храстовидна и дървесна растителност, натрупвани върху откоса строителни и други отпадъци; ОИ - неизправен - след извършени промени по съоръжението, то функционира като шахтов преливник; 500м ДУ - непочистен |
| 167 | 44 | Язовир „Кемера", кв. Болярово, Община Хасково | кв. Болярово, гр. Хасково, Община Хасково | Община Хасково |  |  |  | Основен изпускател - не е изграден. След ЯС е изграден рибарник/люпилник/, чрез подприщване със земен насип, при което се образува езеро непосредствено до петата на въздушен откос. |
| 168 | 45 | Водоем „Имотен номер 000318“ | с. Въгларово Община Хасково | Община Хасково |  |  |  | Корона: неуплътнена-коловози Основен изпускател: Няма Бързоток: на места има свличания Енергогасител след бързоток: няма |
| 169 | 46 | яз. "Свирково б“ 000332 | с. Свирково Община Симеоновград | Община Симеонов град |  |  |  | Корона: неуплътнена-коловози; храстовидна растителност Основен изпускател: неизправен Преливник: неизправен |
| 170 | 47 | яз. "Свирково 8“ 000314 | с. Свирково Община Симеоновград | Община Симеонов град |  |  |  | Възд.откос: с нарушения: свличания Основен изпускател: няма Преливник: неизправен |
| 171 | 48 | яз. "Свирково 7“ 000321 | с. Свирково Община Симеоновград | Община Симеонов град |  |  |  | Основен изпускател: ням а Преливник: неизправен Бързоток: няма |
| 172 | 49 | яз. "Свирково 5“ 000371 | с. Свирково Община Симеоновград | Община Симеонов град |  |  |  | Основен изпускател. неизправен Преливник: неизправен |
| 173 | 50 | яз. "Свирково 26“ 000411 | с. Свирково Община Симеоновград | Община Симеонов град |  |  |  | Основен изпускател: няма достъп Преливник: неизправен |
| 174 | 51 | яз. "Свирково 1“ 000408 | с. Свирково Община Симеоновград | Община Симеонов град |  |  |  | Възд. откос: с нарушения: мокри зони Основен изпускател: неизправен Преливник: неизправен |
| 175 | 53 | яз. "Свирково 17“ 000168 | с. Свирково Община Симеоновград | Община Симеонов град |  |  |  | Корона: вълнообразна Възд.откос: свличания Основен изпускател: няма достъп Преливник: неизправен |
| 176 | 54 | 000129 | гр. Симеоновград | Община Симеонов град |  |  |  | Корона: Вълнообразна, Неуплътнена-коловози Преливник: Неизправен Бързоток: Неизправен Енергогасител след бързоток: Неизправен |
| 177 | 55 | Пирамидата,000 428 | с. Мезек Община Свиленград | Община Свиленград |  |  |  | Корона: Проходима, променлива ширина, свличания откъм воден откос Преливник: Неизправен |
| 178 | 56 | яз. "Белите камъчет /Лозята/, 000044 | с. Младиново Община Свиленград | Община Свиленград |  |  |  | Основен изпускател: Неизправен Преливник: Неизправен Бързоток: Неизправен |
| 179 | 57 | 000295 | с. Хухла Община Ивайловград | Община Ивайловград |  |  |  | Основен изпускател: неизправен Преливник: Неизправен |
| 180 | 58 | Железари, 00029 8 | с. Железари Община Ивайловград | Община Ивайловград |  |  |  | Корона: Вълнообразна, променлива ширина, храстовидна растителността Основен изпускател: Не е открит Преливник: Неизправен |
| 181 | 59 | яз. "Тянево" | с. Тянево Община Симеоновград | Община Симеонов град |  |  |  | Корона - големи неравности; |
| 182 | 60 | яз. "Корубаши", 000047 | с. Младиново Община Свиленград | Община Свиленград |  |  |  | Корона: проходима, неуплътнена-коловози |
| 183 | 61 | яз. Кайряка, 000388 | с. Сладун Община Свиленград | Община Свиленград |  |  |  | Основен изпускател: неизправен по данни на собственика |
| 184 | 62 | яз. Деренджа дере 000363 | с. Момково Община Свиленград | Община Свиленград |  |  |  | Воден откос: с нарушения: ерозия |
|  | Друга собственост |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 63 | яз. "Тракиец" | с. Тракиец с. Николово Община Хасково с. Петелово/обл. Кърджали/ | МЗХ/"НС" ЕАД |  |  |  | Неизправен основен изпускател |
| 186 | 64 | яз. "Троян" | с. Троян Община Симеоновград | НС ЕАД |  |  |  | ОИ - неизправен - НЕИЗПРАВЕН цилиндричен затвор на ОИ на сухата страна, в шахта; |
|  | Област Стара Загора - 209 броя установени язовира |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 1 | яз. Априлово | Община: Гълъбово Землище: с. Априлово | Община Гълъбово | с. Априлово | 600 000 | 8 | Бързоток - разрушена е бетоновата облицовка в долния ляв край и е започнало изравяне на основата му. Разрушени са и страничните ограждащи стени на бързотока. Енергогасител - разрушен Воден откос - силно ерозирал |
| 188 | 2 | яз. Тракия | Община: Опан Землище: с. Тракия | Община Опан | с. Тракия | 700 000 | 8 | Бързотокът е бетонов и е разрушен в долната си част - напълно е разбита бетоновата облицовка и е изровена и отнесена основата му. Енергогасителят е напълно разрушен, с разбита и отнесена бетонова облицовка. Водният откос е силно ерозирал по цялата дължина. Нарушена е каменната броня. Корона - дълбоки коловози. |
| 189 | 3 | яз. Хайдушко кладенче | Община: Гълъбово Землище: гр. Гълъбово | Община Гълъбово | гр. Гълъбово | 75 000 | 7 | Отводящ канал/бързоток - разрушена бетонова облицовка и основа Енергогасител - разрушен Въздушен откос - изровен в средата и в десния край на язовирната стена Корона - следи от преливане |
| 190 | 4 | яз. Великово | Община: Гълъбово Землище: с. Великово | Община Гълъбово | гр. Гълъбово | 334 000 | 12 | Основен изпускател - първоначално изграденият основен изпускател не работи. Изграден е изпускател - сифонен тип, Бързоток - с бетонова облицовка. Крайният участък преди енергогасителя е с разрушена облицовка и дъно. Енергогасител - разрушен, с разбита и отнесена бетонова облицовка и с изравяния по дъното. Корона - на места с пропадания. |
| 191 | 5 | яз. Гранит 1 | Община: Братя Даскалови Землище: с. Гранит | Община Братя Даскалови | с. Оризово | няма данни | 8 | Основен изпускател - неработещ СК |
| 192 | 6 | яз. Православ | Община: Братя Даскалови Землище: с. Православ | Община Братя Даскалови | с. Тюркмен, Община Брезово | 820 000 | 14 | Отводящ канал/бързоток - изровени дъно и стени до вливането му в дерето |
| 193 | 7 | яз. Близнаците 2 | Община: Гълъбово Землище: с. Искрица | Община Гълъбово | с. Искрица | 29 500 |  | Основен изпускател - затлачена тръба и входна шахта Облицован преливник - нарушена облицовка на преливен ръб Корона - с пропадания |
| 194 | 8 | яз. Близнаците 1 | Община: Гълъбово Землище: с. Искрица | Община Гълъбово | с. Искрица | 24 000 |  | Основен изпускател - липсва |
| 195 | 9 | яз. Горно Белево | Община: Братя Даскалови Землище: с. Горно Белево | Община Братя Даскалови | Каскаден, с. Оризово | 250 000 |  | Основен изпускател - неработещ СК |
| 196 | 10 | яз. Венец | Община: Опан Землище: с. Венец | Община Опан | Каскаден -над яз. Мусачево | 450 000 |  | Бързоток - разрушена бетонова облицовка Енергогасител - напълно разрушен |
| 197 | 11 | яз. Верен 2 | Община: Братя Даскалови Землище: с. Верен | Община Братя Даскалови | каскаден, с. Тюркмен | 1 500 000 |  | Основен изпускател - неработещ СК |
| 198 | 12 | яз. Картала | Община: Гълъбово Землище: с. Главан | Община Гълъбово | Каскаден -над яз. Дерменка | 30 500 | 9 | Основен изпускател - неработещ затворен орган Воден откос - ерозирал в близост до короната Корона - с намалена широчина |
| 199 | 13 | яз. Куза гьол | Община: Гълъбово Землище: с. Главан | Община Гълъбово | Каскаден -над яз. Дерменка | 30 500 | 6 | Основен изпускател - затлачен, неработещ СК Преливник - засипан Воден откос - ерозирал в близост до короната Корона - с намалена широчина |
| 200 | 14 | яз. Кирилово 3 | Община: Стара Загора Землище: с. Кирилово | Община Стара Загора | не застрашава нас. място | няма данни | ~4.5 | Въздушен откос - свлечен приблизително в средата |
|  | Друга собственост |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 15 | яз. Бяло поле 1 | Община: Опан Землище: с. Бяло поле | СН "Бяло поле 2014" | Каскаден, с. Долно Белево, с. Златополе | няма данни | 7 | Основен изпускател - неработещ затворен орган |